202/1999 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 31. srpna 1999,

kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří,

kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

Ministerstvo  vnitra  stanoví  podle  §  24  odst.  2  zákona č.

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato  vyhláška stanoví  technické podmínky  požárních dveří,

kouřotěsných  dveří a  kouřotěsných požárních  dveří k zabezpečení

požární ochrany staveb a technologií.

(2) Požární dveře,  kouřotěsné dveře a  kouřotěsné požární dveře

musí splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů1) a typem,

konstrukcí,  provedením,   způsobem  zabudování  do   staveb  nebo

technologií,  požární  odolností   anebo  kouřotěsností  odpovídat

požadavkům na  požární bezpečnost staveb  odpovídajícím obsahu ČSN

73 0802 + Z1, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810.

(3) Požární dveře,  kouřotěsné dveře a  kouřotěsné požární dveře

musí být snadno identifikovatelné.2)

-------------------------------------------------------------------

1) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), ve znění  zákona č. 137/1982 Sb., zákona

č.  103/1990 Sb.,  zákona č.  425/1990 Sb.,  zákona č. 519/1991

Sb., zákona č.  262/1992 Sb., zákona č. 43/1994  Sb., zákona č.

119/1997 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod

č. 197/1998 Sb.), vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení stavebního zákona, vyhláška č. 137/1998 Sb.,

o obecných  technických  požadavcích   na  výstavbu,  zákon  č.

22/1997  Sb., o  technických požadavcích  na výrobky  a o změně

a doplnění některých zákonů, vyhláška č. 21/1996 Sb., kterou se

provádějí   některá  ustanovení   zákona  České   národní  rady

o požární ochraně.

2) § 8 odst. 7 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) požárními  dveřmi  požární  uzávěry  otvorů  ve  dveřní sestavě

včetně příslušenství a funkčního vybavení, které

1. brání   šíření   požáru   otvory   v   požárně   dělicích

konstrukcích (EI); nebo

2. omezují   šíření   požáru   otvory   v  požárně  dělicích

konstrukcích (EW),

b) kouřotěsnými dveřmi kouřotěsné uzávěry otvorů ve dveřní sestavě

včetně příslušenství a funkčního  vybavení, které brání průniku

kouře a zplodin hoření otvory v dělicích konstrukcích (SC),

c) kouřotěsnými  požárními  dveřmi   požární  dveře  podle  písmen

a) a b), které

1. brání  šíření  požáru,  průniku  kouře  a  zplodin hoření

otvory v požárně dělicích konstrukcích (EI-SC); nebo

2. omezují  šíření požáru  a brání  průniku kouře  a zplodin

hoření otvory v požárně dělicích konstrukcích (EW-SC),

d) dveřní  sestavou kompletní  sestava konstrukce  dveřního křídla

anebo křídel  včetně každého rámu (zárubně)  nebo vedení, která

je   určena  pro   uzavírání  stálých   otvorů  ve   stavebních

konstrukcích  nebo  prvcích;  dveřní  sestava  zahrnuje vlastní

výplň  otvoru včetně  rámu  spolu  s dveřním  kováním, funkčním

vybavením  a všechna  těsnění (např.  požární těsnění,  kouřová

těsnění  anebo těsnění  instalovaná  za  jiným účelem,  jako je

zabránění  průvanu,  infiltrace  anebo  zvukové izolace), která

jsou v sestavě použita,

e) požárními  uzávěry  otvorů  stavební  konstrukce  bránící  nebo

omezující šíření požáru otvory  v požárně dělicích konstrukcích

nebo  prvcích (např.  dveře, svinovací  žaluzie, vrata, poklopy

včetně veškerého příslušenství a funkčního vybavení),

f) kouřotěsnými uzávěry otvorů stavební konstrukce bránící průniku

kouře   a   zplodin   hoření   otvory   v  dělicích  stavebních

konstrukcích  nebo  prvcích  (např.  dveře,  svinovací žaluzie,

vrata,  poklopy  včetně  veškerého  příslušenství  a  funkčního

vybavení),

g) požárně  dělicími konstrukcemi  stavební konstrukce  bránící po

stanovenou dobu  šíření požáru mimo požární  úsek,3)

h) dělicími konstrukcemi stavební konstrukce bránící průniku kouře

a zplodin hoření uvnitř požárního úseku,

i) požární odolností požárního uzávěru  doba, po kterou je požární

uzávěr schopen  odolávat teplotám vznikajícím  při požáru, aniž

by  došlo k  porušení jeho  funkce; doba  požární odolnosti  se

vyjadřuje číselným  údajem v minutách,  podle hodnot dosažených

při normové zkoušce požární odolnosti,

j) konstrukcemi  požárních  nebo   kouřotěsných  uzávěrů  stavební

konstrukce druhu  D1, D2 nebo  D3, které z  hlediska hořlavosti

a způsobu  zabudování  použitých   stavebních  hmot  odpovídají

normovým hodnotám požární bezpečnosti staveb,

k) dveřním  kováním  součásti  dveřní  sestavy;  jedná  se zejména

o závěsy,  držadla,  zámky,  mechanické  nebo  panikové závory,

rozvory,  zarážky, západky,  čepy, zástrče,  protiplechy, kliky

a štítky,  dveřní  kukátka,  tabulky  s  písmeny,  okopové nebo

nárazové   desky,   posuvné    převody,   uzavírací   zařízení,

elektrosoučásti včetně elektroinstalace  apod., které jsou nebo

mohou být použity v dveřní sestavě,

l) celistvostí  požárního uzávěru  schopnost konstrukce  požárního

uzávěru  vystavené z  jedné  strany  působení požáru  bránit po

určitou  dobu průniku  plamenů  a  horkých plynů  na odvrácenou

(neohřívanou) stranu při normové zkoušce požární odolnosti; pro

vyjádření této vlastnosti se používá písmenné značky E,

m) tepelnou izolací požárního uzávěru z hlediska nárůstu teplot na

neohřívané   straně  tepelně   izolační  schopnost   konstrukce

požárního  uzávěru vystavené  účinkům požáru  omezit po určitou

dobu nárůst  teploty na odvrácené (neohřívané)  straně tak, aby

se  pohyboval   pod  normovou  hodnotou;   pro  vyjádření  této

vlastnosti se používá písmenné značky I,

n) tepelnou   izolací  požárního   uzávěru  z   hlediska   hustoty

tepelného toku (radiace)  tepelně izolační schopnost konstrukce

požárního  uzávěru vystavené  účinkům požáru  omezit po určitou

dobu  hustotu  tepelného toku ve stanoveném  místě od odvrácené

(neohřívané)  strany  tak,  aby   se  pohybovala  pod  normovou

hodnotou;  pro vyjádření  této vlastnosti  se používá  písmenné

značky W,

o) kouřotěsností požárního  uzávěru nebo uzávěru  otvoru schopnost

těchto  uzávěrů  po  určitou  dobu  bránit  průniku kouře anebo

zplodin  hoření  tak,  aby  v  jím  odděleném  prostoru  nebylo

dosaženo  normové  hodnoty  zdraví  nebezpečné koncentrace; pro

vyjádření této vlastnosti se používá písmenné značky S,

p) funkčním  vybavením  zavírací,  samozavírací  nebo  odblokovací

mechanismus  včetně ovládání  anebo detekčního  zařízení včetně

zdroje, které  v případě vzniku požáru  anebo zakouření zajistí

správné a  funkční uzavření a  odblokování všech otevíratelných

částí  požárních  dveří,  kouřotěsných  dveří nebo kouřotěsných

požárních dveří; jeho použití  jako nedílné součásti konstrukce

dveřní sestavy se vyjadřuje písmennou značkou C,

q) požárním těsněním těsnění instalované do okrajů dveřních křídel

nebo  rámů   (zárubní)  požárních  uzávěrů   otvorů  za  účelem

prodloužení doby  celistvosti dveřní sestavy; použití požárního

těsnění  v  konstrukci  dveřní  sestavy  se vyjadřuje grafickou

značkou é,

r) kouřovým těsněním těsnění instalované do okrajů dveřních křídel

nebo  rámů (zárubní)  kouřotěsných uzávěrů  za účelem zabránění

průniku kouře a zplodin hoření (horkých plynů) dveřní sestavou;

použití tohoto těsnění v konstrukci dveřní sestavy se vyjadřuje

grafickou značkou é,

s) replikou požárních  dveří výroba nové dveřní  sestavy za účelem

vytvoření   dveřní  sestavy   vykazující  požadovanou   požární

odolnost,   při  dosažení   maximálního  přiblížení   původnímu

tvarovému řešení,

t) normovou  zkouškou  zkouška,   která  je  součástí  stanoveného

postupu posuzování shody podle zvláštního předpisu.4)

------------------------------------------------------------------

3) § 17 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb.

4) Nařízení  vlády č.  178/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky  na  stavební  výrobky,  ve  znění  nařízení vlády č.

81/1999 Sb.

Technické podmínky

§ 3

(1) Požární  dveře  musí  splňovat  technické podmínky vyjádřené

požadavky na požární odolnost z hlediska

a) celistvosti (E)  a tepelné izolace podle  teploty na neohřívané

straně (I) nebo celistvosti (E) a tepelné izolace podle radiace

(W), a

b) použitého funkčního vybavení (C)  u požárních dveří provedených

podle § 4 odst. 2.

(2) Kouřotěsné dveře musí  splňovat technické podmínky vyjádřené

požadavky na kouřotěsnost (S) a funkční vybavení (C).

(3) Kouřotěsné  požární dveře  musí splňovat  technické podmínky

podle odstavců 1 a 2.

(4) Ověření  splnění technických  podmínek podle  odstavců 1,  2

a 3 se provádí vždy normovou zkouškou s výjimkou případů uvedených

v odstavcích 5 a 6.

(5) Ověření splnění technických podmínek požárních dveří

a) upravených pro konkrétní stavbu,

b) atypických  nebo  kusově  vyráběných  replik  v  celkovém počtu

nejvýše 15 kusů, nebo

c) které  svými   rozměry,  provedením  nebo   tepelným  namáháním

neumožňují  ověření  splnění  základních  technických  podmínek

normovou zkouškou,

lze provést  pouze v rámci  rozšířené aplikace výsledků  normových

zkoušek na základě výpočtu  jako součásti odborného posudku, jehož

správnost  je  ověřena  oprávněnou  osobou.5)  Ověření výpočtem je

možno  provést  pouze  za   předpokladu,  že  všechny  rozhodující

činitele ovlivňující požární odolnost lze početně vyjádřit.

(6) Nové  ověření  splnění  technických  podmínek  se  neprovádí

v případě  přímé aplikace  výsledků normových  zkoušek (např.  při

přípustné změně povrchové úpravy, geometrických rozměrů, použitého

kování).

------------------------------------------------------------------

5) § 10 zákona č. 22/1997 Sb.

§ 4

(1) Požární dveře,  kouřotěsné dveře a  kouřotěsné požární dveře

podle  §   3  musí  být  provedeny,   zabudovány  do  staveb  nebo

technologií  a  udržovány  po  celou  dobu  stanovené nebo obvyklé

životnosti6)  tak,  aby  v  případě  požáru  umožňovaly vždy volný

průchod a nebránily plynulé  a bezpečné evakuaci unikajících osob,

zvířat ani zásahu jednotek požární ochrany.

(2) Požární dveře,  kouřotěsné dveře a  kouřotěsné požární dveře

podle odstavce  1, jejichž nedílnou součástí  je funkční vybavení,

musí  být   provedeny,  zabudovány  do   staveb  nebo  technologií

a udržovány po  celou dobu stanovené nebo  obvyklé životnosti tak,

aby v  případě požáru byly všechny  jejich otevíratelné části vždy

spolehlivě uzavřeny  (nikoliv zablokovány) a  zároveň ručně snadno

otevíratelné bez dalších opatření.

------------------------------------------------------------------

6) § 8 odst. 2 zákona  č. 22/1997 Sb.

§ 5

(1) Požární dveře,  kouřotěsné dveře a  kouřotěsné požární dveře

musí být značeny

a) písmennou značkou

1. EI  na požárních  dveřích  bránících  šíření požáru  [§ 2

písm. a) bod 1];

2. EW na  požárních dveřích omezujících  šíření požáru [§  2

písm. a) bod 2];

3. SC na  kouřotěsných dveřích bránících průniku  kouře [§ 2

písm. b)];

4. EI-SC na kouřotěsných požárních dveřích [§ 2 písm. c) bod

1];

5. EW-SC na kouřotěsných požárních dveřích [§ 2 písm. c) bod

2];

b) číselnou značkou hodnoty  dosažené požární odolnosti v minutách

vyjádřenou arabskými číslicemi (např. 15, 30 atd.),

c) značkou druhu  konstrukce D1, D2,  D3 vyjadřující druh  použité

konstrukce z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých

stavebních hmot,

d) grafickou značkou  é, je-li součástí  konstrukce dveřní sestavy

požární nebo kouřové těsnění,

e) v případě  použití skleněné  výplně  značkou  EI nebo  EW podle

použitého  typu, číselnou  hodnotou dosažené  požární odolnosti

v minutách,  tloušťkou tabule  skla v   mm, a  to v  ploše skla

(např. EW-45-6); značení může být doplněno značkou výrobce nebo

dovozce.

(2) Značení  požárních dveří  podle odstavce  1 písm.  a) bodu 1

nebo 2,  jejichž nedílnou součástí je  funkční vybavení, se doplní

o písmennou značku C (EI-C nebo EW-C).

(3) Písmenné, číselné a grafické značky  o výšce nejméně 5 mm se

uvádějí v následujícím sledu: např. EI  30 D2 é (tj. požární dveře

bránící šíření tepla s požární  odolností 30 minut definované jako

konstrukce  druhu D2  opatřené požárním  nebo kouřovým  těsněním).

V případě,  že  tyto  požární  dveře  jsou  současně  kouřotěsnými

požárními dveřmi, doplňuje se značení takto: EI-SC 30 D2 é.

(4) Značení se provádí přímo  na každém jednotlivém výrobku (tj.

na dveřích a rámech) v  místech, která jsou pro kontrolu přístupná

i po  zabudování  dveří  ve  stavbě.  Značení  musí být viditelné,

trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé

životnosti výrobku.  Značení se umisťuje  tak, aby nebyla  snížena

viditelnost a čitelnost značky shody.7)

(5) Pro    značení   požárních    dveří,   kouřotěsných    dveří

a kouřotěsných  požárních  dveří  v  technické  dokumentaci (např.

návody  výrobců,  stavební  výkresy,  projektová dokumentace, jiná

technická  osvědčení, posudky,  dokumentace požární  ochrany atd.)

platí  obdobně  ustanovení  odstavce  1  písm.  a) až d). Písmenné

a číselné značky se uvádí ve sledu podle odstavce 3.

------------------------------------------------------------------

7) § 12 odst. 3 a § 13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Ministr:

PhDr. Grulich v. r.